## Расчет
Калькулятор СФ-МАШ-4
Таблица 1. Количество устройств и аксессуаров
Тип устройства |  | Количество устройств, шт. | Возможно установить, шт. | Ток устройства в дежурном режиме, мА | Добавочный ток устройства в режиме тревоги, мА | Ток всех устройств в дежурном режиме, мА | Количество устройств, индицирующих тревогу | Добавочный ток всех устройств в режиме тревоги, мА | Количество изоляторов КЗ
Извещатели автоматические
С22051Е-63 Извещатель дымовой |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
С22051Еи-63 Извещатель дымовой с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
С52051RE-63 Извещатель тепловой |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
С52051REи-63 Извещатель тепловой с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
С22051TE-63 Извещатель комбинированный |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
С22051TEи-63 Извещатель комбинированный с изолятором КЗ |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
С6500-63 Извещатель линейный |  | 0 | 159 | 0.95 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Извещатели ручные
MC5A-R-63 Извещатель ручной |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
MC5A-Y-63 Устройство дастанционного пуска |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
MC5A-G-63 Устройство дистанционного управления |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5A-R-63 Извещатель ручной влагозащищённый |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5A-Y-63 Устройство дастанционного пуска влагозащищённое |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
WCP5A-G-63 Устройство дистанционного управления влагозащищённое |  | 0 | 159 | 0.285 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0
Модули
СФ-201Е-240 Модуль управления |  | 0 | 159 | 0.8075 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-210Е Модуль контроля одноканальный |  | 0 | 159 | 0.8075 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-220Е Модуль контроля двухканальный |  | 0 | 79 | 0.8075 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-221Е Модуль контроля и управления |  | 0 | 53 | 0.8075 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-201-ППА Модуль пуска пожарной автоматики |  | 0 | 159 | 0.7125 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-210-ПБИ Модуль подключения безадресных извещателей |  | 0 | 159 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0
СФ-МКП-220 Блок управления клапаном |  | 0 | 31 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
СФ-200И Изолятор короткого замыкания |  | 0 | 159 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оповещатели
ОС200СЗ-63 Оповещатель светозвуковой |  | 0 | 52 | 0.285 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200СЗ-63 Оповещатель светозвуковой, только звук |  | 0 | 67 | 0.285 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200СЗ-63 Оповещатель светозвуковой, только свет |  | 0 | 159 | 0.285 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200СЗ/IP-63 Оповещатель светозвуковой, 90 дБ |  | 0 | 37 | 0.285 | 5.415 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200СЗ/IP-63 Оповещатель светозвуковой, 90 дБ, только звук |  | 0 | 44 | 0.285 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200СЗ/IP-63 Оповещатель светозвуковой, 95 дБ |  | 0 | 28 | 0.285 | 7.315 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200СЗ/IP-63 Оповещатель светозвуковой, 95 дБ, только звук |  | 0 | 32 | 0.285 | 6.365 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200СЗ/IP-63 Оповещатель светозвуковой, только свет |  | 0 | 159 | 0.285 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200Т-63 Оповещатель световой табличный, режим "Выкл/постоянно" |  | 0 | 44 | 0.285 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200Т-63 Оповещатель световой табличный, режим "Выкл/мигание" |  | 0 | 74 | 0.285 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0
ОС200Т-63 Оповещатель световой табличный, режим "Вкл/мигание" |  | 0 | 44 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Акксесуары
ВУОС |  | 0 | 0 | 0.095 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | НЕТ
| Таблица 2. Параметры шлейфа. |  |  |  |  | Таблица 1а. Проверка расчета.
| Коэффициент распределения нагрузки в шлейфе | 0.87 |  |  |  | Расчет верен
| Максимальное сопротивление адресного шлейфа, Ом | 50 |  |  |  | Превышен максимальный ток шлейфа
Превышена максимальная ёмкость АКБ
| Таблица 3. Токи адресного шлейфа. |  |  |  |  | Указано больше ВУОСов, чем извещателей
| Ток шлейфа в дежурном режиме, мА | 0
| Ток шлейфа максимальный, в режиме активности, мА | 0
| Ток шлейфа максимально допустимый, мА | 243
| Запас тока шлейфа, мА | 243
Таблица 4. Расчет параметров аккумуляторной батареи.
| Ток, потребляемый от АКБ модулем СФ-МАШ-4, мА | 76
| Ток, потребляемый от АКБ в дежурном режиме, мА | 76
| Ток, потребляемый от АКБ в режиме активности, мА | 76
| Ёмкость АКБ для работы 24+1 ч, Ач | 2.375
| Ёмкость АКБ, рекомендуемая, Ач | 7
Таблица 5. Максимальная длина адресного шлейфа.
| Кабель 2х0,5 кв. мм., м | 6000
| Кабель 2х0,75 кв. мм., м | 6000
| Кабель 2х1 кв. мм., м | 6000
| Кабель 2х1,5 кв. мм., м | 6000
| Кабель 2х2 кв. мм., м | 6000
| Кабель 2х2,5 мм. кв., м | 6000
Таблица 6. Устройства в адресном шлейфе.
| Количество устройств в адресном шлейфе | 0
| Количество занятых адресов датчиков | 0
| Количество занятых адресов модулей | 0
| Количество изоляторов короткого замыкания | 0
Таблица 7. Справочные данные.
| Максимальный добавочный ток индикации тревоги, мА | 0
| Добавочный ток всех сработавших оповещателей, мА | 0
| Ток сработавших изоляторов КЗ, мА | 0
| Сопротивление, вносимое изоляторами КЗ, Ом | 0
| Количество устройств на изолятор короткого замыкания | 0

## Данные (hidden)
Таблица 8. Параметры устройств.
Имя (дублер) | Ток в дежурном режиме, мА | Ток индикации тревоги, мА | Сопротивление изолятора, Ом | Количество ИКЗ, учитываемое | Вычет количества индицирующих | очередь включения индикации | Количество занимаемых адресов | ограничение по количеству, вариант 2 | Количество по группам устройств | Ограничение по току, вариант 2 | Макс. ток по группам | Макс. ток устройств
Извещатели
С22051Е | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 159 |  | 794 |  | 0
С22051Еи | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 159 |  | 689 |  | 0
С52051RE | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 159 |  | 794 |  | 0
С52051REи | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 159 |  | 689 |  | 0
С22051TE | 0.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 159 |  | 794 |  | 0
С22051TEи | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 159 |  | 689 | Все извещатели | 0
С6500 | 1 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 159 |  | 235 | 0 | 0
ИПР
MC5A-R | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 159 |  | 689 |  | 0
MC5A-Y | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 159 |  | 689 |  | 0
MC5A-G | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 159 |  | 689 |  | 0
WCP5A-R | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 159 |  | 689 |  | 0
WCP5A-Y | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 159 | Все ИПР | 689 | Все ИПР | 0
WCP5A-G | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 159 | 0 | 689 | 0 | 0
Модули
СФ-201Е-240 | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 159 |  | 257 |  | 0
СФ-210Е | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 159 |  | 257 |  | 0
СФ-220Е | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 79 |  | 257 |  | 0
СФ-221Е | 0.85 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 53 |  | 257 |  | 0
СФ-201-ППА | 0.75 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 159 |  | 291 |  | 0
СФ-210-ПБИ | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 159 |  | 198 |  | 0
СФ-МКП-220 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 31 | Все модули | 85 | Все модули | 0
СФ-200И | 0.65 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 159 | 0 | 344 | 0 | 0
Оповещатели
ОС200СЗ СЗ | 0.3 | 4 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 52 |  | 0
ОС200СЗ З | 0.3 | 3 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 67 |  | 0
ОС200СЗ С | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 172 |  | 0
ОС200СЗ/IP СЗ 90 | 0.3 | 5.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 37 |  | 0
ОС200СЗ/IP З 90 | 0.3 | 4.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 44 |  | 0
ОС200СЗ/IP СЗ 95 | 0.3 | 7.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 28 |  | 0
ОС200СЗ/IP З 95 | 0.3 | 6.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 32 |  | 0
ОС200СЗ/IP С | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 224 |  | 0
ОС200Т ВП | 0.3 | 4.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 |  | 44 |  | 0
ОС200Т ВМ | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 | Все ос200 | 74 | Все ОС200 | 0
ОС200Т ВкМ | 5 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 159 | 0 | 44 | 0 | 0
Акксесуары
ВУОС | 0.1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2557 | 0 | 0
Таблица 9. Коэффициенты потребления тока
Коэффициент потребления тока от источника питания 24 В |  |  |  | 0.95
Коэффициент пересчета с 24 В на АКБ |  |  |  | 2.765
Таблица 10. Параметры адресного шлейфа
Максимальное количество горящих индикаторов |  |  |  | 5
Количество задействованых индикаторов |  |  |  | 0
Ток одного сработавшего изолятора короткого замыкания, мА |  |  |  | 15
Максимальное количество адресов адвансед |  |  |  | 159
Таблица 11. Выбор к таблице 2.
Коэффициент распределения нагрузки в шлейфе |  |  |  | 0.75 | Вся нагрузка на одном конце шлейфа
|  |  |  | 0.87 | Неравномерное распределение
|  |  |  | 1 | Равномерное распределение
Сопротивление шлейфа, Ом |  |  |  | 40 | Согласно реализации протокола
|  |  |  | 50 | Согласно ГОСТ
Таблица 12. Коэффициенты расчёта АКБ
Коэффициент запаса емкости АКБ |  |  |  | 1.25
Время работы в дежурном режиме |  |  |  | 24
Время работы в режиме активности |  |  |  | 1
Таблица 13. Данные для определения длины шлейфа
Максимальная длина шлейфа по протоколу |  |  |  | 6000
Удельное сопротивление меди, Ом*м*10E-6 |  |  |  | 0.018
Длина отрезка кабеля, за пару, поэтому 2000 м. |  |  |  | 2000
Максимально допустимое падение напряжения в шлейфе, мВ |  |  |  | 14000
Максимальное сопротивление шлейфа, Ом |  |  |  | 12180
Коэффициент запаса |  |  |  | 1.2
Таблица 15. Определение длины шлейфа
Сечение, мм2 | Сопротивление | Длина
0.5 | 72 | 6000
0.75 | 48 | 6000
1 | 36 | 6000
1.5 | 24 | 6000
2 | 18 | 6000
2.5 | 14.4 | 6000
Таблица 14. Проверка расчета
Расчет верен |  |  |  | FALSE
Превышен максимальный ток шлейфа |  |  |  | FALSE
Превышена максимальная емкость АКБ |  |  |  | FALSE
Есть неучитываемые ВУОСы |  |  |  | FALSE

## Справка (hidden)
6.0.1 | Закончил рассчётную таблицу
6.0.2 | Ввожу проверку данных
Основная цель - обеспечить проверку вводимых значений по столбцу "Возможно установить"
В пятой версии эта операция не работала корректно, т.к. вводимое значение влияло на проверочное значение
Теперь, немного утяжелив формулы добился отвязки вводимого значения от проверочного
6.0.3 | Попробую в условное форматирование
6.0 | Релиз
6.1 | Позволил добавлять изоляторы вручную
6.2 | Исправил ошибку в токах потребления ОС200С3/IP-63
Изменил КПТ АКБ с 2,765/0,95 на 2,765
6.2b | Коплю на 6.3, проверяю сечения проводов, надо серить толстые при ручниках и ОС200
Кроме того переоформил сечение проводов
Добавил изолятор в С6500, он там есть
6.3 | Релиз 6.2b
6.3b | Попробую добавить контроль количества устройств на изолятор
| Метки следующие: | 1-5 - желто-зелёный, нет ошибки
5-15 - зелёный, нет ошибки
15-25 - желтый, предупреждение
25-35 - оранжевый, предупреждение
35+ - красный, ошибка
Попробовал редактировать, понял, что строку устройств на изолятор надо перенести выше, в таблицу 6
Пробовал проверить, изменили прошивку модулей, пока количество устройств на изолятор проверять не буду
6.4 | Правка расчёта АКБ, теперь считаем 24+1 вместо 24+3. Изменения 6.3b отменены